## Sheet1
一般取扱所（焼入れ作業等）点検表
点検項目 |  | 点検内容 | 点検方法 | 点検結果 | 措置年月日及び 措置内容
屋内空地 |  | 許可物件以外の存置の有無 | 目視
建 築 物 | 壁、柱、はり及び屋根 | 亀裂、損傷等の有無 | 目視
| 他用途との区画 | 亀裂、損傷等の有無 | 目視
| 防火戸 | 変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否 | 目視
| 床面 | 滞油、滞水の有無 | 目視
|  | 亀裂、損傷、くぼみ等の有無 | 目視
| 階段 | 変形、損傷の有無及び固定状況の適否 | 目視
換気・排出設備等 |  | 給排気のダクト等の変形、損傷の有無及び固定状況の適否 | 目視
|  | 引火防止網の損傷及び目詰まりの有無 | 目視
|  | 防火ダンパーの損傷の有無及び機能の適否 | 目視（機能の適否につては手動確認）
|  | ファンの作動状況の適否 | 作動確認
|  | 可燃性蒸気警報装置の作動状況の適否 | 作動確認
ためます、排水溝 |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視
|  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視
危険物の漏れ、あふれ等 防止装置 |  | 滞油等の有無 | 目視
|  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  | 固定状況の適否 | 目視
|  | 機能の適否 | 目視又は作動確認
焼 入 れ 又 は 放 電 加 工 設 備 | 基礎、架台、支柱 | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  | 沈下の有無 | 目視
|  | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視
|  | アンカーボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
| 本体部等 | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視
|  | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
|  | 機能の適否 | 作動確認
| アース | 断線の有無 | 目視
|  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
| 安全装置 | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  | 固定状況の適否 | 目視
|  | 機能の適否 | 作動確認
| 計測装置〔温度計、乾湿計、圧力計、回転計、秤量計、流量計、静電気測定器等〕 | 損傷の有無 | 目視
|  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  | 固定ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視
危 険 物 を 取 り 扱 う タ ン ク | 架台、支柱 | 変形、損傷の有無 | 目視
|  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  | 固定ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視
| 本体部 | 漏えいの有無 | 目視及びガス検知器等による検知
|  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視又は計器による肉厚測定
|  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  | 保温（冷）材の損傷、脱落等の有無 | 目視
|  | 強め輪の変形、亀裂、ゆるみ等の有無 | 目視
| ノズル （水抜管を含む）、マンホール等 | 漏えいの有無 | 目視
|  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  | 取付部ボルトの折損等の有無 | 目視
|  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視又は計器による肉厚測定
| アース | 断線の有無 | 目視
|  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
| 安全装置（通気管等） | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  | 引火防止網の損傷及び目詰まりの有無 | 目視
|  | 固定状況の適否 | 目視
|  | 機能の適否 | 目視
| 計測装置〔液面計等〕 | 損傷の有無 | 目視
|  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  | 作動、指示状況の適否 | 目視
| 注入口 | 漏えいの有無 | 目視
|  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  | 接地電極損傷の有無 | 目視
|  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
| 注入口ピット | 亀裂、損傷等の有無 | 目視
|  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視
|  | 油種別表示の有無 | 目視
配 管 ・ バ ル ブ 等 | 配管 （ストレーナー等を含む） | 漏えいの有無 | 目視
|  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  | 保温（冷）材の損傷、脱落等の有無 | 目視＊注
|  | 地盤面との離隔状況 | 目視
| フランジ、バルブ等 | 漏えいの有無 | 目視及びガス検知器等による検知
|  | 損傷の有無 | 目視
|  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  | バルブ開閉機能の適否 | 手動確認
|  | フランジ、ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
| ラック、サポート | 変形、損傷の有無 | 目視
|  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  | 固定状況の適否 | 目視
| 配管ピット | 亀裂、損傷等の有無 | 目視
|  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視
ポ ン プ 設 備 等 | ポンプ （電動機等を含む） | 漏えいの有無 | 目視
|  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  | 固定ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  | 軸受部、回転部等の給油状況の適否 | 目視
|  | 流量及び圧力の適否 | 目視
|  | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
| アース | 断線の有無 | 目視
|  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
電 気 設 備 | 配電盤、遮断機（スイッチを含む）、コンセント、配線等 | 変形、損傷の有無 | 目視
|  | 固定状況の適否 | 目視
|  | 機能の適否 | 目視及び作動確認
| 照明機器及びその他の電気機器 | 損傷の有無 | 目視
|  | 配線結合部のゆるみ等の有無 | 目視
|  | 固定状況の適否 | 目視
|  | 機能の適否 | 目視及び作動確認
| アース | 断線の有無 | 目視
|  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
制御装置等 |  | 制御系計器の損傷の有無 | 目視
|  | 制御盤の固定状況の適否 | 目視
|  | 制御系の機能の適否 | 作動確認又はシーケンス試験による
|  | 監視設備の機能の適否 | 目視
|  | 警報設備の機能の適否 | 目視
避雷設備 |  | 突針部の傾斜、損傷及び取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  | 避雷導線の断線及び壁体との接触の有無 | 目視
|  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
標識、掲示板 |  | 取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無 | 目視
消 火 設 備 | 消火器 | 位置、設置数、外観的機能の適否 | 目視
| 消火器以外の消火設備 | 消火設備点検表による
警 報 設 備 | 自動火災報知設備 | 自動火災報知設備点検表による
| 自動火災報知設備 以外の警報設備 | 損傷の有無 | 目視
|  | 機能の適否 | 作動確認
その他
注 保温（冷）材の損傷、脱落等が認められた場合には、保温（冷）下の配管が腐食しているおそれがあることから、 保温（冷）材を外して点検することが望ましい。