## Sheet1
資料６
今後のセンターの運営への影響が懸念される主な設備等一覧（勤労者総合福祉センター）
設備等 | 現状
真空電磁接触器・高圧新相コンデンサ・直列リアクトル | 老朽化している設備一式の交換修繕を検討している。
高圧進相コンデンサ | ３基のコンデンサのうちの１基の抵抗値について、現状では基準値を満たしているものの他2基に比べ低く、断路している。 製造から24年目となり交換又は修繕を検討している。
ユニット型空気調和機 | 全１４系統ある空調機について、老朽化等により更新を検討している。
火災受信機等 | 火災受信機、煙感知器、非常放送設備について、開館当初から継続使用しており、不具合はないが耐用年数に達している。
レストラン内厨房内ダクト消火設備 | 不具合はないが、評定有効期限を迎えること等から、今後更新を検討する必要がある。
ホール天井 | 特定天井改修工事として令和７年度に改修を予定している。工期は約９カ月を見込んでおり、この間はホールを使用できない。また、騒音が生じる恐れがある。
屋上シート防水 | ホール側屋上シート防水に剥がれ、浮きがあり、修繕を要する。 令和７年度の修繕を検討している。
エレベータ | 令和７年度の改修を検討している。
ホール吊物・照明・音響設備 | 老朽化しているものについて、令和７年度の更新を検討している。