## 表紙
令和7年度
市立相武台小学校外２校管理諸室空調設備改修修繕
設 計 書
相模原市

## 金額
令和7年度 市立相武台小学校外２校管理諸室空調設備改修修繕 設計書
修繕価格
消費税及び地方税相当額
修繕費
施設箇所名 |  | 市立相武台小学校 外
所在地 |  | 相模原市南区相武台団地2-5-1 外
修 繕 概 要 | 市立相武台小学校管理諸室空調設備改修修繕 一式 空気調和設備修繕 1.空気調和設備 2.自動制御設備 3.建築 4.撤去 5.発生材処理 市立緑台小学校管理諸室空調設備改修修繕 一式 空気調和設備修繕 1.空気調和設備 2.自動制御設備 3.建築 4.撤去 5.発生材処理 市立相陽中学校管理諸室空調設備改修修繕 一式 空気調和設備修繕 1.空気調和設備 2.自動制御設備 3.建築 4.撤去 5.発生材処理
着手年月日 |  | 年 月 日 | 完成年月日 | 年 月 日

## 内訳
| 修繕費内訳 |  |  |  | 1
【内訳書作成上の注意点】
| 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接修繕費
相武台小学校
1
式
緑台小学校
1
式
相陽中学校
1
式
計
諸経費
1
式
計
修繕価格
1
式
消費税等相当額
|  | 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
修繕費
1
式

## 細目別内訳(相武台小)
| 1.相武台小学校 細目別内訳 | [5 empty] | 2
【内訳書作成上の注意点】 | 1.空気調和設備修繕 |  | 1.空気調和設備 |  |  | (1)機器設備
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 【MAC-1】 | 冷房:40.0kW 暖房:45.0kW
| ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 防振ｺﾞﾑ,標準付属品一式 | 1
| (室外機) |  |  | 組
| 【MAC-1-1】 | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
| ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW | 1
| (室内機) | 標準付属品一式 |  | 組
| 【MAC-1-2】 | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
| ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:8.0kW 暖房:9.0kW | 4
| (室内機) | 標準付属品一式 |  | 組
| 冷媒追加充填費 | MAC-1系統
|  | R410A 6.0kg程度 | 1
式
| 機器据付・搬入費 | 空気調和設備
1
式
現場雑費
1
式
計
| 1.相武台小学校 細目別内訳 | [5 empty] | 3
| 1.空気調和設備修繕 |  | 1.空気調和設備 |  |  | (2)配管設備
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 冷媒管 | 液管：12.7φ ガス管：25.4φ
|  | 材工共 | 1
ｍ
| 冷媒管 | 液管：9.52φ ガス管：15.88φ
|  | 材工共 | 3
ｍ
| ドレン管 | 20A
|  | 材工共 | 3
ｍ
| 配管切断費 | 空気調和設備
1
式
| 保温工費 | 空気調和設備
|  | SUSﾗｯｷﾝｸﾞ共 | 1
式
| 現場雑費 | 試験調整費含む
1
式
計
| 1.相武台小学校 細目別内訳 | [5 empty] | 4
| 1.空気調和設備修繕 |  | 2.自動制御設備 |  |  | (1)計装設備
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 電動機結線費 | 取外し・再接続
6
か所
| 連絡線 | 取外し・再接続
6
か所
| 盤改修 | ﾌﾞﾚｰｶｰ更新
|  | 75A | 1
式
| ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ | 空調機 材工共
3
個
| ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ | 全熱交換器 材工共
|  | BRC321E1 | 3
個
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
|  | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 42
ｍ
| 1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
9
ｍ
| 線ぴ付属品 | ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ 6個程度
|  | 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ6個程度 | 1
式
計
| 1.相武台小学校 細目別内訳 | [5 empty] | 5
| 1.空気調和設備修繕 |  | 3.建築 |  |  | (1)天井改修
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 天井点検口 | 450角 3箇所程度
|  | 開口部補強含む | 1
式
計
| 1.相武台小学校 細目別内訳 | [5 empty] | 6
| 1.空気調和設備修繕 |  | 4.撤去 |  |  | (1)撤去
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 機器類撤去 | 撤去材運搬・搬出含む
1
式
| 配管類撤去 | 冷媒管・空調ﾄﾞﾚﾝ・ﾗｯｷﾝｸﾞ
|  | 撤去材運搬含む | 1
式
| 制御設備撤去 | 撤去材運搬含む
1
式
| ﾌﾛﾝｶﾞｽ回収 | 冷房能力40.0kw 暖房能力45.0kw
|  | （処分含む） | 1
式
計
| 1.相武台小学校 細目別内訳 | [5 empty] | 7
| 1.空気調和設備修繕 |  | 5.発生材処理 |  |  | (1)発生材処理
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 機器類処分 | 混合廃棄物 4.4㎥程度
1
式
| 配管類処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 1.0㎥程度
|  | 金属くず類 1.0㎥程度 | 1
式
| 天井材処分 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 0.1㎥程度
|  | 金属くず 0.1㎥程度 | 1
式
計

## 細目別内訳 (緑台小)
| 2.緑台小学校 細目別内訳 | [5 empty] | 8
【内訳書作成上の注意点】 | 2.空気調和設備修繕 |  | 1.空気調和設備 |  |  | (1)機器設備
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 【MAC-1】 | 冷房:40.0kW 暖房:45.0kW
| ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 防振ｺﾞﾑ,標準付属品一式 | 1
| (室外機) |  |  | 組
| 【MAC-1-1】 | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
| ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW | 2
| (室内機) | 標準付属品一式 |  | 組
| 【MAC-1-2】 | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
| ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW | 4
| (室内機) | 標準付属品一式 |  | 組
| 冷媒追加充填費 | MAC-1系統
|  | R410A 6.0kg程度 | 1
式
| 機器据付・搬入費 | 空気調和設備
1
式
現場雑費
1
式
計
| 2.緑台小学校 細目別内訳 | [5 empty] | 9
| 2.空気調和設備修繕 |  | 1.空気調和設備 |  |  | (2)配管設備
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 冷媒管 | 液管：12.7φ ガス管：25.4φ
|  | 材工共 | 1
ｍ
| 冷媒管 | 液管：9.52φ ガス管：22.2φ
|  | 材工共 | 2
ｍ
| 冷媒管 | 液管：9.52φ ガス管：15.88φ
|  | 材工共 | 2
ｍ
| 冷媒管 | 液管：6.4φ ガス管：12.7φ
|  | 材工共 | 1
ｍ
| ドレン管 | 20A
|  | 材工共 | 3
ｍ
| 配管切断費 | 空気調和設備
1
式
| 保温工費 | 空気調和設備
1
式
| 現場雑費 | 試験調整費含む
1
式
計
| 2.緑台小学校 細目別内訳 | [5 empty] | 10
| 2.空気調和設備修繕 |  | 2.自動制御設備 |  |  | (1)計装設備
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 電動機結線費 | 取外し・再接続
7
か所
| 連絡線 | 取外し・再接続
7
か所
| 盤改修 | ﾌﾞﾚｰｶｰ更新
|  | 75A | 1
式
| ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ | 空調機 材工共
3
個
| ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ | 全熱交換器 材工共
|  | BRC321E1 | 3
個
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
|  | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 52
ｍ
| 1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
10
ｍ
| 線ぴ付属品 | ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ6個程度
|  | 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ6個程度 | 1
式
計
| 2.緑台小学校 細目別内訳 | [5 empty] | 11
| 2.空気調和設備修繕 |  | 3.建築 |  |  | (1)天井改修
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 天井点検口 | 450角 4箇所程度
|  | 開口部補強含む | 1
式
計
| 2.緑台小学校 細目別内訳 | [5 empty] | 12
| 2.空気調和設備修繕 |  | 4.撤去 |  |  | (1)撤去
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 機器類撤去 | 撤去材運搬・搬出含む
1
式
| 配管類撤去 | 冷媒・空調ﾄﾞﾚﾝ・ﾗｯｷﾝｸﾞ
|  | 撤去材運搬含む | 1
式
| 制御設備撤去 | 撤去材運搬含む
1
式
| ﾌﾛﾝｶﾞｽ回収 | 冷房能力40.0kw 暖房能力45.0kw
|  | （処分含む） | 1
式
計
| 2.緑台小学校 細目別内訳 | [5 empty] | 13
| 2.空気調和設備修繕 |  | 5.発生材処理 |  |  | (1)発生材処理
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 機器類処分 | 混合廃棄物 4.9㎥程度
1
式
| 配管類処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 1.0㎥程度
|  | 金属くず類 1.0㎥程度 | 1
式
| 天井材処分 | 石膏ボード類 0.1㎥程度
|  | 金属くず 0.1㎥程度 | 1
式
計

## 細目別内訳 (相陽中)
| 3.相陽中学校 細目別内訳 | [5 empty] | 14
【内訳書作成上の注意点】 | 3.空気調和設備修繕 |  | 1.空気調和設備 |  |  | (1)機器設備
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 【MAC-1】 | 冷房:50.0kW 暖房:56.0kW
| ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 標準付属品一式 | 1
| (室外機) |  |  | 組
| 【MAC-1-1】 | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
| ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:11.2kW 暖房:12.5kW | 1
| (室内機) | 標準付属品一式 |  | 組
| 【MAC-1-2】 | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
| ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:8.0kW 暖房:9.0kW | 4
| (室内機) | 標準付属品一式 |  | 組
| 【MAC-1-3】 | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
| ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW | 1
| (室内機) | 標準付属品一式 |  | 組
| 冷媒追加充填費 | R410
|  | 15.6kg程度 | 1
式
| 機器据付・搬入費 | 空気調和設備
1
式
現場雑費
1
式
計
| 3.相陽中学校 細目別内訳 | [5 empty] | 15
| 3.空気調和設備修繕 |  | 1.空気調和設備 |  |  | (2)配管設備
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 冷媒管 | 液管：12.7φ ガス管：25.4φ
|  | 材工共 | 1
ｍ
| 冷媒管 | 液管：9.52φ ガス管：22.2φ
|  | 材工共 | 7
ｍ
| 冷媒管 | 液管：9.52φ ガス管：15.88φ
|  | 材工共 | 3
ｍ
| ドレン管 | 20A
|  | 材工共 | 3
ｍ
| 配管切断費 | 空気調和設備
1
式
| 保温工費 | 空気調和設備
1
式
| 現場雑費 | 試験調整費含む
1
式
計
| 3.相陽中学校 細目別内訳 | [5 empty] | 16
| 3.空気調和設備修繕 |  | 2.自動制御設備 |  |  | (1)計装設備
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 電動機結線費 | 取外し・再接続
7
か所
| 連絡線 | 取外し・再接続
7
か所
| 盤改修 | ﾌﾞﾚｰｶｰ更新
|  | 100A | 1
式
| ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ | 空調機 材工共
3
個
| ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ | 全熱交換器 材工共
|  | BRC321E1 | 3
個
| 1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
37
ｍ
| 線ぴ付属品 | ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ6個程度
|  | 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ6個程度 | 1
式
計
| 3.相陽中学校 細目別内訳 | [5 empty] | 17
| 3.空気調和設備修繕 |  | 3.建築 |  |  | (1)天井改修
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
| せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 0.6
| 張り(GB-D) |  |  | ㎡
| 軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
|  | 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む | 0.6
㎡
| 天井点検口 | 450角 4箇所程度
|  | 開口部補強含む | 1
式
計
| 3.相陽中学校 細目別内訳 | [5 empty] | 18
| 3.空気調和設備修繕 |  | 4.撤去 |  |  | (1)撤去
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 機器類撤去 | 撤去材運搬・搬出含む
1
式
| 配管類撤去 | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ・冷媒・空調ﾄﾞﾚﾝ
|  | ﾗｯｷﾝｸﾞ撤去材運搬含む | 1
式
| 制御設備撤去 | 撤去材運搬含む
1
式
| 天井材撤去 | 撤去材運搬含む
1
式
| ﾌﾛﾝｶﾞｽ回収 | 冷房能力50.0kw 暖房能力56.0kw
|  | （処分含む） | 1
式
計
| 3.相陽中学校 細目別内訳 | [5 empty] | 19
| 3.空気調和設備修繕 |  | 5.発生材処理 |  |  | (1)発生材処理
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 機器類処分 | 混合廃棄物 7.6㎥程度
1
式
| 配管類処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 1.0㎥程度
|  | 金属くず類 1.0㎥程度 | 1
式
| 天井材処分 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 0.1㎥程度
|  | 金属くず類 0.1㎥程度 | 1
式
計

## 細目別内訳 (4) (hidden)
| 4.〇〇中学校 細目別内訳 | [5 empty] | 20
【内訳書作成上の注意点】 | 4.空気調和設備修繕 |  | 1.空気調和設備 |  |  | (1)機器設備
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 【MAC-1】 | 冷房:77.5kW 暖房:90.0kW
| ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 防振架台,他標準付属品一式 | 1
| (室外機) |  |  | 基
| 【MAC-1-1】 | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
| ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW | 1
| (室内機) | 標準付属品一式 |  | 台
| 【MAC-1-2】 | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
| ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:11.2kW 暖房:12.5kW | 1
| (室内機) | 標準付属品一式 |  | 台
| 【MAC-1-3】 | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
| ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:8.0kW 暖房:9.0kW | 1
| (室内機) | 標準付属品一式 |  | 台
| 冷媒追加充填費 | MAC-1系統
|  | R410A 11.6kg程度 | 1
式
| 機器据付・搬入費 | 空気調和設備
1
式
現場雑費
1
式
計
↓以下、コメント
・養生費 等は雑費としてまとめて
計上してください。
・機器のシステム部材などは機器本
体の価格に含めてください。
％
計
| 4.〇〇中学校 細目別内訳 | [5 empty] | 21
| 4.空気調和設備修繕 |  | 1.空気調和設備 |  |  | (2)配管設備
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 冷媒管 | 液管：9.52φ ガス管：15.88φ
1
ｍ
冷媒管
| 継手類 |  | 1
式
冷媒管
| 配管工費 |  | 1
式
| ドレン管 | 20A
1
ｍ
ドレン管
| 継手類 |  | 1
式
ドレン管
| 配管工費 |  | 1
式
| 配管切断費 | 空気調和設備
1
式
| 保温工費 | 空気調和設備
1
式
↓以下、コメント
・気密試験等の試験関係費用は個別
計上せず、現場雑費などで1式計上
|  | してください。 |  | ％
| 4.〇〇中学校 細目別内訳 | [5 empty] | 22
| 4.空気調和設備修繕 |  | 2.自動制御設備 |  |  | (1)計装設備
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 電動機結線費 | 取外し・再接続
1
か所
| 連絡線 | 取外し・再接続
1
か所
| 盤改修 | ﾌﾞﾚｰｶｰ更新
1
式
| ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ | 空調機 材工共
1
個
| ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ | 全熱交換器 材工共
1
個
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
|  | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 1
ｍ
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
|  | 管内 | 1
ｍ
| 1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
1
ｍ
| 金属線ぴ付属品 | A型（25.4㎜）
|  | ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ3個程度 | 1
|  | 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ3個程度 |  | 式
計
※既存の全熱交換器は更新対象外で
すが、既存空調とリモコンが連動し
ているので切り離して、
空調機と全熱交換器でそれぞれリモ
コン計上してください。
| 4.〇〇中学校 細目別内訳 | [5 empty] | 23
| 4.空気調和設備修繕 |  | 3.建築 |  |  | (1)天井改修
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
| せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 1
| 張り(GB-D) |  |  | ㎡
| 軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
|  | 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む | 1
㎡
| 天井点検口 | 450角 11箇所程度
|  | 開口部補強含む | 1
式
計
| 4.〇〇中学校 細目別内訳 | [5 empty] | 24
| 4.空気調和設備修繕 |  | 4.撤去 |  |  | (1)撤去
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 機器類撤去 | 撤去材運搬・搬出含む
1
式
| 配管類撤去 | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ・冷媒管・空調ﾄﾞﾚﾝ・ﾗｯ
|  | ｷﾝｸﾞ撤去材運搬含む | 1
式
| 制御設備撤去 | 撤去材運搬含む
1
式
| 天井材撤去 | 撤去材運搬含む
1
式
| ﾌﾛﾝｶﾞｽ回収 | 冷房能力77.5kw 暖房能力90.0kw
|  | （処分含む） | 1
式
計
| 4.〇〇中学校 細目別内訳 | [5 empty] | 25
| 4.空気調和設備修繕 |  | 5.発生材処理 |  |  | (1)発生材処理
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 機器類処分 | 混合廃棄物
|  | 4.1㎥程度 | 1
式
| 配管類処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.1㎥程度
|  | 金属くず類 0.2㎥程度 | 1
式
| 天井材処分 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 0.3㎥程度
|  | 金属くず類 0.1㎥程度 | 1
式
計

## 細目別内訳 (5) (hidden)
| 5.〇〇中学校 細目別内訳 | [5 empty] | 26
【内訳書作成上の注意点】 | 5.空気調和設備修繕 |  | 1.空気調和設備 |  |  | (1)機器設備
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 【PAC-1】 | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房:12.5kW 暖房:14.0kW | 1
| (室外機・室内機) | ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ,標準付属品一式 |  | 組
| 【PAC-2】 | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房:12.5kW 暖房:14.0kW | 1
| (室外機・室内機) | ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ,標準付属品一式 |  | 組
| 機器据付・搬入費 | 空気調和設備
1
式
現場雑費
1
式
計
| 5.〇〇中学校 細目別内訳 | [5 empty] | 27
| 5.空気調和設備修繕 |  | 1.空気調和設備 |  |  | (2)配管設備
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 冷媒管 | 液管：9.52φ ガス管：15.88φ
1
ｍ
冷媒管
| 継手類 |  | 1
式
冷媒管
| 配管工費 |  | 1
式
| ドレン管 | 20A
1
ｍ
ドレン管
| 継手類 |  | 1
式
ドレン管
| 配管工費 |  | 1
式
| 配管切断費 | 空気調和設備
1
式
| 保温工費 | 空気調和設備
1
式
↓以下、コメント
・気密試験等の試験関係費用は個別
計上せず、現場雑費などで1式計上
|  | してください。 |  | ％
| 5.〇〇中学校 細目別内訳 | [5 empty] | 28
| 5.空気調和設備修繕 |  | 2.建築 |  |  | (1)天井改修
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
| せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 1
| 張り(GB-D) |  |  | ㎡
| 軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
|  | 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む | 1
㎡
| 天井点検口 | 450角 4箇所程度
|  | 開口部補強含む | 1
式
計
| 5.〇〇中学校 細目別内訳 | [5 empty] | 29
| 5.空気調和設備修繕 |  | 3.撤去 |  |  | (1)撤去
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 機器類撤去 | 撤去材運搬含む
1
式
| 配管類撤去 | 冷媒・空調ﾄﾞﾚﾝ・ﾗｯｷﾝｸﾞ
|  | 撤去材運搬含む | 1
式
| 制御設備撤去 | 撤去材運搬含む
1
式
| 天井材撤去 | 撤去材運搬含む
1
式
| ﾌﾛﾝｶﾞｽ回収 | 冷房能力11.2kw 暖房能力12.5kw
|  | （処分含む） | 1
式
計
| 5.〇〇中学校 細目別内訳 | [5 empty] | 30
| 5.空気調和設備修繕 |  | 4.発生材処理 |  |  | (1)発生材処理
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 機器類処分 | 混合廃棄物 1.0㎥程度
1
式
| 配管類処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.2㎥程度
|  | 金属くず類 0.1㎥程度 | 1
式
| 天井材処分 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 1.3㎥程度
|  | 金属くず類 0.1㎥程度 | 1
式
計