照明ＬＥＤ化修繕仕様書

１　　目的

津久井クリーンセンターの照明器具をＬＥＤ器具に更新する。

２　　履行場所

相模原市津久井クリーンセンター（管理棟、ごみ中継施設、ごみ搬入受付施設）

相模原市緑区青山３３８５番地２

３　　履行期間

契約締結日から令和９年３月３１日

４　　一般事項

本仕様書は業務の実施に必要な事項について定めるものとする。なお、作業の性質上、危険防止措置や作業に必要な業務については、受注者の責任において実施するものとする。

５　　作業概要

- 直管型照明器具等をＬＥＤ照明器具に更新する。また必要に応じて配線を行い、保全を図る。

- 試験調整を実施すること。

- 機器の詳細については、別紙「数量表」のとおり。

- 更新内容について不明な点については、発注者と調整の上、実施すること。

- 器具の交換前後で消費電力量、絶縁抵抗を測定し、絶縁劣化等がないことを報告すること。

- 誘導灯に必要な消防申請手続立会い等を実施すること。

６　　提出書類

業務にあたり、以下の書類について、各１部ずつを提出するものとする。

（１） 業務着手届

（２） 施工計画書及び工程表

（３） 作業員名簿

（４） 作業報告書（以下のものを含む）

・写真（撮影年月日、場所、内容説明等を記載した看板によるもので作業前、作業中、完　了後のもの

・設置前後の照度測定（非常用照明器具を含む。）結果

（５） 完了届

（６） その他必要な書類

７　　その他の照明器具更新仕様

- 使用する照明器具は、一般社団法人日本照明工業会の正会員である国内製造企業の製品とする。

- 非常用照明器具関係法令に基づいた仕様とする。

- 更新に使用する材料は全て新品とする。

８　　作業上の留意点

- 機器の撤去、更新に当たっては、施設の運転等に影響を与えないよう調整の上、実施すること。

- 現地調査及び詳細設計において、回路調査等を十分に実施し、作業を安全かつ確実に実施すること。

- 作業にあたっての安全管理については、発注者と打合せを行い、受注者の負担で安全確保に必要な措置を講じること。特に高所箇所では、適切な安全を確保し作業を行うこと。また、作業により施設設備、電気機器等への不具合や事故が生じた場合は、速やかに発注者へ報告し、協議の上適切な対処すること。

- 更新作業において発生する軽微な作業、補修等については、本契約の作業範囲として実施すること。また指定した部材以外の物が必要となった場合には、必要な部材等については受注者で負担すること。（照明の更新において配線の延長が必要となった場合はエコ電線及びエコケーブルを使用すること。）

- 作業車、運搬車等の車両の駐停車場所、資材置場、荷捌き場、搬出物の仮置場等の使用については、事前に発注者の承諾を得ること。

- 作業時間帯は、原則として平日午前９時から午後５時００分までとする。

- 個別の作業場所での作業時間帯の決定に当たっては、発注者の指示に従うこと。

- 作業中は粉塵の飛散に十分注意し、必要な養生を行うこと。

（９） 作業終了後に床等の清掃を行うこと。

（１０）撤去した既存照明器具、安定期、ランプ等の取扱いについては、関係法令を遵守し受注者で適正に処分すること。

（１１）本件に関する必要な電力は発注者負担とする。

（１２）本仕様書に記載のない事項については、公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）最新版／国土交通省大臣官房　官庁営繕部監修により補完する。

９　検査及び引渡し

- 受注者は、業務を完了したときは、完了届及びその他必要な書類を遅滞なく発注者に提出すること。

- 発注者は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その報告書を受理した日から１０日以内に業務に関する検査を行わなければならない。

- 受注者は、検査の結果、必要な措置を命ぜられときは、直ちに対応し、再検査を受けなければならない。

- 前２項の検査に合格したときは契約目的が履行され、受注者から発注者に引き渡されたものとする。

１０　契約不適合責任

- 受注者は、発注者の検査合格後１年の期間契約不適合責任を負うものとする。

- 契約の内容に適合しない目的物を発注者に引き渡した場合において、発注者がその旨を受注者に通知したときは、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。

１１　関係法令の遵守

受注者は、電気事業法や大気汚染防止法等の事業に係わる法令、規則、条例等を遵守すること。

１２　環境配慮事項

仕様書別紙１「相模原市環境方針」の主旨を理解し業務を行うこと。

１３　相模原市暴力団排除条例に基づく契約事務からの暴力団排除について

仕様書別紙２「相模原市暴力団排除条例に基づく契約事務からの暴力団排除について」のとおり。

１４　その他

本仕様書に定めのない事項については、発注者及び受注者で協議して決定するものとする。