相模原市立北総合体育館電気室空調設備更新修繕　仕様書

１　件　　名

相模原市立北総合体育館電気室空調設備更新修繕

２　履行場所

相模原市立北総合体育館　相模原市緑区下九沢２３６８番地１

３　履行期間

契約締結日から令和９年３月１２日（金）まで

ただし、現場での施工時期は発注者および施設管理者と調整のうえ、実施するものとする。

４　業務の内容

(１)　本業務は電気室空調設備に不具合が生じたことに伴い、機器の交換をするものである。

(２)　本業務における業務事項は次のとおりとする。

| 業務事項等 | 仕様・規格等（同等品可） | 数量 | 単位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空調機器 |  |  |  |
| パッケージエアコン | PFHV-RP450DMJ リプレースタイプ | 1 | 式 |
| 室外機 | PUHV-RP224DMJ | ２ | 台 |
| スプリング防振架台 | BM-334E | ２ | 台 |
| 室内機（床置ダクト形） | PFAV-XP450DMJ | １ | 台 |
| 電源ボックス （リプレース設備用） | PAC-CG87DB | １ | 式 |
| 機器搬入据付 |  | １ | 式 |
| あと施工アンカー |  | １ | 式 |
| 試運転調整 |  | １ | 式 |
| 空調配管 |  |  |  |
| 冷媒管 ・冷媒管 | 液 :φ15.9 (断熱厚10mm) ｶﾞｽ:φ19.05(断熱厚20mm) 冷媒追加充填、配管切断含む | 20.0 | ｍ |
| ダクト ・矩形ダクト ・キャンパスダクト | ホッパー（フランジ式） 900×400 200L | １ １ | 本 本 |
| 空調ドレン ・ACドレンパイプ ・空調用ドレントラップ | 25A 25A | 4.0 1 | ｍ 個 |
| 付帯工事 ・冷媒ラックカバー取り外し ・保温 ・あと施工アンカー | 屋上 | 1.0 1.0 1.0 | 式 式 式 |
| 撤去 |  |  |  |
| 機器類撤去 | 空調機 フロン回収・破壊処理含む | １ | 式 |
| 配管配線類撤去 |  | １ | 式 |
| ダクト類撤去 |  | １ | 式 |
| 保温類撤去 |  | １ | 式 |
| 電気設備 |  |  |  |
| EM-CETケーブル | 60㎜2 ﾗｯｸ 60㎜2 管内 14㎜2 管内 3.5SQ-4C管内 | 93.0 65.0 98.0 78.0 | ｍ ｍ ｍ ｍ |
| 600V耐熱性ポリエチレン 絶縁電線 | 14㎜2 3.5㎜2 | 83.0 78.0 | ｍ ｍ |
| ねじなし電線管 | G54+PV50 露出配管 51㎜ | １ 26.0 | 式 ｍ |
| 厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜ | 42.0 | ｍ |
| 盤新設 | 開閉器箱屋外型 ELCB3P60A ×2個 | １ | 式 |
| 盤改修 | MCCB 3P 225/150 ×1新設 結線 | １ | 式 |
| 手元開閉器盤改修 | NCCB3P 50/30 ×1 結線 | １ | 式 |
| プルボックスSS型 （錆止め塗装）ET付 | 400×400×300 | ４ | 個 |
| 電動機結線 | 室外機2台 室内機1台 | １ | 式 |
| はつり補修 | 80φ L＝150 ×6 | １ | 式 |
| 防火区画貫通処理 | 配線用 6か所 | １ | 式 |
| 計装設備 |  |  |  |
| EM-CEE-Sケーブル | 1.25㎜-2c | 33.0 | ｍ |
| ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜ | 15.0 | ｍ |
| 結線 | 室外機 3台 | １ | 式 |
| はつり補修 | 50φ L＝150 ×1 | １ | 式 |
| 防火区画貫通処理 | 配線用 1か所 | １ | 式 |
| 集中リモコン設定 | 既設 AE-200J 組込 | １ | 式 |
| 建築 |  |  |  |
| 基礎補修 | 基礎欠損補修8ヶ所 アンカー切断面防錆塗装共 | １ | 式 |
| 基礎防水新設 | 下地調整、高圧洗浄 ウレタン防水（X2工法）12㎡ | １ | 式 |
| 点検口取付 | 4ヶ所 | １ | 式 |
| 楊重 |  | １ | 式 |
| 交通誘導員 |  | １ | 式 |
| 共通費 |  |  |  |
| 共通仮設 |  | １ | 式 |
| 現場管理 |  | １ | 式 |
| 一般管理等 |  | １ | 式 |

(３)　受注者は、施工に際して、発注者及び施設管理者と必要な協議、調整を行うこと。

以　上