別紙６－１

建築設備定期点検仕様書

（南保健福祉センター）

相模原市

１　目　　的

公共建築物の安全性を確保するため、建築基準法第12条第4項に基づき、市所有または市が管理する特定建築物について、建築設備等のうち、建築設備（昇降機及び遊戯施設を除く。）の損傷、腐食その他の劣化の状況を定期に点検を行い、長寿命化に向けた計画的な保全対策の基礎資料を作成する。

対象範囲は、①換気設備、②排煙設備、③非常用の照明装置、④給水設備及び排水設備とする。

２　施設概要：別紙６－２参照

３　点検対象概要：別紙６－２参照

※点検対象は現地を優先し、新たに点検を行う設備が見つかった場合は点検を実施し、報告書に個所数または系統数を記載すること。

４　履行頻度について

最終年度は実施しないものとし、その他各年度においては、原則２月に実施するものとする。ただし、事前に発注者と協議し、発注者より承認を得た場合のみ、上述以外の月にて業務を行うことができるが、その場合であっても必ず年度の４月１日～３月３１日までの間に業務を履行するものとする。

５　業務内容等

（１）建築基準法第12条第4項に基づく点検結果報告書の作成及び説明を行う。なお、小規模事務所等（階数が３以上で延べ面積が200㎡超え1,000㎡以下）においては、防火設備の竪穴区画以外も点検対象とする。 （２）点検基準は、検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件『平成20年国土交通省告示第285号』によるものとし、下記の基準書等を参考とする。 ア 国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン（令和７年版） （（一財）建築保全センター発行） イ 建築設備定期検査業務基準書（2023年改訂版） 建築設備定期検査業務基準書－改正定期検査告示（令和7年7月1日施行）－（「建築設備定期検査業務基準書2023年版」追補） （（一財）日本建築設備・昇降機センター発行）

（３）点検項目については、点検結果表、点検結果表関係（様式3、3－2）に基づき実施する。 （４）ビル管理法等による水質検査や炭酸ガス濃度の測定等は別途とする。 （５）点検は、下記の事項について発注者と協議のうえ行う。 ア 図面照合 イ 建物履歴調査 ウ 現地調査 （６） 点検を実施した箇所は、その部分を赤書きした状態の点検計画図（Ａ３版）を提出する。また、不具合箇所については、改善方策についても適宜記入する。

（７） 点検結果については（２）及び【別紙６－３】、【別紙６－４】に基づき「指摘なし」及び「要是正」の場合は、安全性・保全性及び緊急性判定（既存不適格含む）を行う。

（８） 点検の結果、「要是正」と判定されるものについては、要是正項目総括表（様式１）に改善方策及び概算金額、安全性・保全性及び緊急性判定等を明記するものとする。また、建築基準法その他関係法令に基づく既存不適格については、法令等の根拠及び改善方法等の考察を記載する。

（９） 点検の結果「指摘なし」と判定したもののうち「経過観察が必要な場合」など、特 記すべき点がある場合は、様式１に概要を記載する。

（１０）前回の点検の結果、「要是正」と判定されるものについては、現況と比較し経過の記録を行うものとする。

（１１）修繕等による変更箇所は次のように様式４点検計画図及び点検結果図に反映すること。 ア 令和 年度『○○修繕』 イ 令和 年度『△△工事』

（１２）業務実施前に、業務計画書（組織表、緊急時連絡体制表、施設点検者一覧表、年間工程表を含む。）を提出する。

６　業務従事者（点検者）の資格

本業務に従事する者（補助者を除く）は、次のいずれかの資格を有する者とする。

ア　1級建築士

イ　2級建築士

ウ　建築設備検査員資格者証の交付を受けているもの

７　成果物

紙媒体（A4ﾌﾗｯﾄ･ﾁｭｰﾌﾞ又はﾌｧｲﾙ綴じ）及び電子データ（CD-R）にて各2部提出すること。

| 成果物 | 様式 | 電子データ形式 |
| --- | --- | --- |
| 要是正項目総括表 | 様式１ | Excel |
| 建築設備定期点検結果報告書 | 様式２-１ | Word |
| 定期点検報告書 | 様式２-２ | Excel |
| 点検結果表 | 様式３ | Excel、PDF |
| 点検結果表関係 | 様式３-２ | Excel |
| 点検計画図・点検結果図 | 様式４ | JW-CAD、PDF |
| 関係写真 ※ | 別添様式 | Excel（PDF可） |
| その他：点検結果表の点検結果欄に書ききれないときは別途資料にて記述する |  |  |

※今回の点検結果の判定が「要是正」（既存不適格を除く）については、写真を撮影した別添様式を作成し、点検結果図（様式４）に写真番号と撮影方向を明記するとともに情報の整理を行う。「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成すること。また、前回の点検結果の判定が「要是正」についても、前回の点検時と同じアングルで写真を撮影し現況と比較できるよう整理を行う。

＜CD-R作成例＞　　　　　　　　　　＜紙媒体報告書作成例＞

令和○○年度

建築設備定期点検

（南保健福祉センター）センター称）0

建築設備定期点検

（南保健福祉センター）

様式１様式様式

様式１

様式２

様式３

令和○○年度

建築設備定期点検

（南保健福祉センター）

点検結果報告書

受託業者名

令和○○年度

令和○○年度

建築設備定期点検業務委託

（南保健福祉センター）

点検結果報告書

受託業者名

※CD本体に委託名称等を記載すること。　　※A4フラットファイル又はA4チューブファイルで提出すること。

８　提出場所

相模原市役所　健康福祉局　生活福祉部　南生活支援課

９　資料の貸与

対象施設に関する竣工図等を貸借することができる。

１０　その他

|  | 本仕様書に明記されていない事項について疑義が生じた場合は、発注者と協議のうえ速やかに解決すること。 |
| --- | --- |
|  | 点検作業に先立って、作業計画、資格を有する点検者名簿及び日程等の計画書を提出すること。 |
|  | 点検作業は施設運営に支障のないよう施設管理者等と十分調整を行うこと。また、点検従事者は名札を掲げるとともに身分証明書を携帯し、執務者・来客者の業務・安全に十分配慮すること。 |
|  | 点検結果については、「8 成果物」の報告書等にまとめるとともに、施設管理者等に内容の説明を行うこと。 |
|  | 本業務により知り得た情報等は、外部に漏らしたり、利用したりしないこと。 |
|  | 貸与した資料等については、本業務の完了までに返却すること。 |
|  | 「相模原市環境方針」に基づき委託業務を行うこと。 |