建築設備（昇降機を除く。）の検査方法及び判定基準

建築設備の検査方法及び判定基準は、平成20年度国土交通省告示第285号に示されている。

（給水設備及び排水設備）

|  |  | （い） 検査項目 |  | (ろ)検査事項 | (は）検査方法 | (に)判定基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 飲料用の配管設備及び給水設備 | （１） | 飲料用配管及び排水「隠蔽部及び埋設部分を除く」 |  | 配管の取り付けの状況 | 目視等により確認する。 | 平成12年建設省告示第1388号第4第一号の規定に適合しないこと。H12建設省告示第1388号[H25.4.1] |
|  | （２） |  |  | 配管の腐食及び漏水の状況 | 目視等により確認する。 | 配管に腐食又は漏水があること。 |
|  | （３） |  |  | 配管が貫通する箇所の損傷防止措置の状況 | 目視等により確認する。 | 平成12年建設省告示第1388号第4第二号の規定に適合しないこと。 H12建設省告示第1388号[H25.4.1] |
|  | （４） |  |  | 継手類の取付けの状況 | 目視等により確認する。 | 平成12年建設省告示第1388号第4第三号の規定に適合しないこと。 H12建設省告示第1388号[H25.4.1] |
|  | （５） |  |  | 保温措置の状況 | 目視等により確認する。 | 令第129条の2の5第1項第五号又は第２項第四号の規定に適合しないこと。令第129号の2の5第1項第五号、第2項第四号[H12.6.1] |
|  | （６） |  |  | 防火区画等の貫通措置の状況 | 目視等により確認する。 | 令第129条の2の5第1項第二号又は第七号の規定に適合しないこと。令第129号の2の5第1項第二号[H12.6.1] 同第7号[H27.6.1] |
|  | （７） |  |  | 配管の支持金物 | 目視等により確認する。 | 平成12年建設省告示第1388号第4第一号又は第四号の規定に適合しないこと。 H12建設省告示第1388号[H25.4.1] |
|  | （８） |  |  | 飲料水系統配管の汚染防止措置の状況 | 目視等により確認する。 | 令第129条の2の5第2項第一号又は第二号の規定に適合しないこと。令第129号の2の5第2項第一号、第二号[H12.6.1] |
|  | （９） |  |  | 止水弁の設置の状況 | 目視等により確認する。 | 昭和50年建設省告示第1597号第1第一号ロの規定に適合しないこと。S50建設省告示第1597号[H22.6.1] |
| 一 飲料用の | （10） | 飲料用配管及び排水「隠蔽部及 |  | ウォーターハンマーの防止措置の状況 | 目視等により確認する。 | 昭和50年建設省告示第1597号第1第一号イの規定に適合しないこと。S50建設省告示第1597号[H22.6.1] |
|  |  | （い） 検査項目 |  | (ろ)検査事項 | (は）検査方法 | (に)判定基準 |
| 配管設備及び給水設備 | （11） | び埋設部分を除く」 |  | 給湯管及び膨張管の設置の状況 | 目視等により確認する。 | 平成12年の建設省告示第1388号第4第四号の規定にH12建設省告示第1388号[H25.4.1]適合しないこと。 |
| 二飲料水の配管設備 | （１） | 飲料用の給水タンク及び貯水タンク（以下「給水タンク等」という。）並びに給水ポンプ |  | 給水タンク等の設置の状況 | 目視等により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。 | 昭和50年建設省告示第1597号第1第二号イ又はロの規定に適合しないこと。S50建設省告示第1597号[H22.6.1] |
|  | （２） |  |  | 給水タンク等の通気管、水抜き管、オーバーフロー管等の設置の状況 | 目視等により確認する。 | 昭和50年建設省告示第1597号第1第一号又は第二号の規定に適合しないこと。S50建設省告示第1597号[H22.6.1] |
|  | （３） |  |  | 給水タンク等の腐食及び漏水の状況 | 目視等により確認する。 | 令第129条の2の5第2項第五号の規定に適合しないこと。令第129号の2の5第1項第五号[H12.6.1] |
|  | （４） |  |  | 給水用圧力タンクの安全装置の状況 | 作動の状況を確認する。 | 令第129条の2の5第2項第四号の規定に適合しないこと。令第129号の2の5第1項第四号[H12.6.1] |
|  | （５） |  |  | 給水ポンプの運転の状況 | 水圧計により測定するとともに、作動の状況を確認する。 | 運転中に異常な音、異常な振動等があること又は定格水圧がないこと。 |
|  | （６） |  |  | 給水タンク及びポンプ等の取付けの状況 | 目視等又は触診により確認する。 | 平成12年建設省告示第1388号第1又は第2の規定に適合しないこと。 H12建設省告示第1388号[H25.4.1] |
|  | （７） |  |  | 給水タンク等の内部の状況 | 目視等により確認する。 | 藻等の異物があること。 |
|  | （８） | 給湯設備（循環ポンプを含む。） |  | 給湯設備（ガス湯沸器を除く。）の取付けの状況 | 目視等又は触診により確認する。 | 平成12年建設省告示第1388号第2又は第5の規定に適合しないこと。 H12建設省告示第1388号[H25.4.1] |
|  | （９） |  |  | ガス湯沸器取付けの状況 | 目視等又は触診により確認する。 | 平成12年建設省告示第1388号第2若しくは第5の規定に適合しないこと又は引火性危険物のある場所及び燃焼廃ガスの上昇する位置に取り付けていること。 |
|  |  | （い） 検査項目 |  | (ろ)検査事項 | (は）検査方法 | (に)判定基準 |
| 二飲料水の配管設備 |  |  |  |  |  | H12建設省告示第1388号[H25.4.1] |
|  | （10） | 給湯設備（循環ポンプを含む。） |  | 給湯設備の腐食及び漏水の状況 | 目視等により確認する。 | 本体に腐食又は漏水があること。 |
| 三 排水設備 | （１） | 排水槽 |  | 排水槽のマンホールの大きさ | 目視等により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。 | 昭和50年建設省告示第1597号第２第二号ロの規定に適合しないこと。S50建設省告示第1597号[H22.6.1] |
|  | （２） |  |  | 排水槽の通気の状況 | 目視等により確認する。 | 昭和50年建設省告示第1597号第２第二号ホの規定に適合しないこと。S50建設省告示第1597号[H22.6.1] |
|  | （３） |  |  | 排水漏れの状況 | 目視等により確認する。 | 漏れがあること。 |
|  | （４） |  |  | 排水ポンプの設置の状況 | 目視等により確認する。 | 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 |
|  | （５） |  |  | 排水ポンプの運転の状況 | 水圧計により測定するとともに、作動の状況を確認する。 | 運転中異常な音、異常な振動等があること又は定格水圧がないこと。 |
|  | （６） |  |  | 地下街の非常用の排水設備の処理能力及び予備電源の状況 | 作動の状況を確認する。 | 昭和44年建設省告示第1730号第3第三号又は第四号の規定に適合しないこと又は腐食若しくは漏水があること。S44建設省告示第1730号[H12.6.1] |
|  | （７） | 排水再利用配管設備（中水道を含む。） |  | 雑用水の用途［３Ｙ］ | 雑用水に着色等を行い、目視等により確認する。 | 令第129条の2の5第2項第一号又は昭和50年建設省告示1597号第2第六号ハの規定に適合しないこと。令第129号の2の5第2項第一号[H12.6.1] S50建設省告示第1597号[H22.6.1] |
|  | （８） |  |  | 雑用水給水栓の表示の状況 | 目視等により確認する。 | 昭和50年建設省告示1597号第2第六号二の規定に適合しないこと。S50建設省告示第 |
|  |  | （い） 検査項目 |  | (ろ)検査事項 | (は）検査方法 | (に)判定基準 |
| 三 排水設備 |  | 排水再利用配管設備（中水道を含む。） |  |  |  | 1597号[H22.6.1] |
|  | （９） |  |  | 配管の標識等 | 目視等により確認する。 | 昭和50年建設省告示1597号第2第六号ロの規定に適合しないこと。S50建設省告示第1597号[H22.6.1] |
|  | （10） |  |  | 雑用水タンク、ポンプ等の設置の状況 | 目視等により確認する。 | 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 |
|  | （11） |  |  | 消毒装置 | 目視等により確認する。 | 消毒液がなくなり、装置が機能しないこと。 |
|  | （12） | その他 | 衛生器具 | 衛生器具の取り付けの状況 | 目視等により確認する。 | 令第129条の2の5第2項第二号の規定に適合しないこと、取付けが堅固でないこと又は損傷等があること。 令第129号の2の5第1項第二号[H12.6.1] |
|  | （13） |  | 排水トラップ | 排水トラップの取付けの状況 | 目視等により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。 | 昭和50年建設省告示1597号第2第三号イ、ロ、ハ又は二の規定に適合しないこと。S50建設省告示第1597号[H22.6.1] |
|  | （14） |  | 阻集器 | 阻集器の構造、機能及び設置の状況 | 目視等により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。 | 昭和50年建設省告示1597号第2第四号イ、ロ、ハ又は二の規定に適合しないこと。S50建設省告示第1597号[H22.6.1] |
|  | （15） |  | 排水管 | 公共下水道等への接続の状況 | 目視等により確認する。 | 令第129条の2の5第3項第三号の規定に適合しないこと。 令第129号の2の5第3項第三号[H12.6.1] |
|  | （16） |  |  | 雨水排水立て管の接続の状況 | 目視等により確認する。 | 昭和50年建設省告示1597号第2第一号ハの規定に適合しないこと。S50建設省告示第1597号[H22.6.1] |
|  | （17） |  |  | 排水の状況 | 目視等により確認する。 | 排水勾配がないこと又は流れていないこと。 |
|  | （18） |  |  | 掃除口の取付けの状況 | 目視等により確認する。 | 昭和50年建設省告示1597号第2第一号ハの規定に適合しないこと。S50建設省告示第1597号[H22.6.1] |
|  |  | （い） 検査項目 |  | (ろ)検査事項 | (は）検査方法 | (に)判定基準 |
| 三 排水設備 | （19） | その他 | 排水管 | 雨水系統との接続の状況 | 目視等により確認する。 | 昭和50年建設省告示1597号第2第三号イの規定に適合しないこと。S50建設省告示第1597号[H22.6.1] |
|  | （20） |  |  | 間接排水の状況 | 目視等により確認する。 | 昭和50年建設省告示1597号第2第一号ロの規定に適合しないこと、又は損傷があること。S50建設省告示第1597号[H22.6.1] |
|  | （21） |  | 通気管 | 通気開口部の状況 | 目視等により確認する。 | 昭和50年建設省告示1597号第2第五号ハの規定に適合しないこと。S50建設省告示第1597号[H22.6.1] |
|  | （22） |  |  | 通気管の状況 | 目視等又は嗅診により確認する。 | 昭和50年建設省告示1597号第2第二号イ又は第五号の規定に適合しないこと、又は損傷があること。S50建設省告示第1597号[H22.6.1] |