業務委託仕様書

１　業務の範囲

対象校において、新規に職員室ネットワーク機器（校務用認証スイッチ）から各学校の相談室までのＬＡＮ配線作業を行うもの

２　業務概要

（１）件名

校内ＬＡＮ配線業務委託

（２）履行場所

履行場所一覧（別紙１）のとおり

（３）履行期限

令和９年３月３１日まで

３　業務内容

（１）ＬＡＮ配線作業

ア　各履行場所において、職員室ネットワーク機器（校務用認証スイッチ）から各学校の相談室までのＬＡＮ配線作業を行うこと。

イ　施工要件は以下のとおりとする。

・ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ５Ｅ　４Ｐのケーブルにて配線すること。

・ケーブルの色は、水色とすること。

・ケーブル両端はそれぞれ１メートル程度の余長をとり、コネクタを生成すること。また、両端にはそれぞれ識別情報(ラベル等)を貼付すること。記載内容は契約後に発注者と協議の上、決定すること。

・屋内配線は、原則天井裏転がし配線とするが、やむを得なく露出での配線の場合は児童・生徒の手が届かない高さでの配線とし、モール等によりケーブル保護を行う。

・竪穴貫通施工を行う場合、防火区画貫通処理を行い、施工状況を写真にて提出すること。

・立ち上げを行う場所にはモール等によりケーブルを保護するとともに、露出箇所を極力少なくすること。

・屋外配線は、金属管での施工を基本とし、その支持間隔は２ｍ以下とする。

・既設配管を利用する場合は、弱電系の既設配管、又はモールが存在し、且つ、同時収納時に内線規程に記載の値以下となる場合に限る。

・配線経路が確保できないと判明した場合は、発注者の承認を得た上で、必要となる貫通工事(コア抜き等)を実施すること。このとき、既設の打ち込み配管等を傷つけることがないよう、十分注意すること。

・１００ｍを超える配線の場合、伝送損失の観点から１スパンあたりのケーブル長は１００ｍ以内とし、必要に応じて中継ＨＵＢを使用すること。その際、発注者の意図しない機器が接続されないよう対策を講じること。なお、収納ボックスは、既存の元校務系ネットワーク収納ボックスを使用することを想定。

・電磁誘導及び静電誘導による障害が生じないように、ＬＡＮケーブルと電力用ケーブルは直接接触することのないよう敷設すること。

・モールでの敷設に当たっては、教員、児童生徒の動線上にならないよう極力配慮すること。

・床上モールを設置する場合は、ワゴンモールとし、車椅子による通行を可能とすること。

ウ　適用基準等

本工事にあたっては、公共建築工事標準仕様書及び関連法令等を順守すること。

４　完成図書

すべての作業が完了した後、以下の内容を記録した完成図書を作成し、紙媒体及び電子データにて提出すること。

・ＬＡＮ配線図

・ＬＡＮ配線及びＨＵＢ電源敷設試験成績書

（ＬＡＮ配線に関する試験）

- 導通試験

（ＨＵＢ電源敷設に関する試験）

- 電圧・極性確認

・施工箇所写真（防火区画措置やＨＵＢ用電源を取り出した場合はその箇所の施工写真）

５　提出物及び数量

（１）業務完了報告書　　　１部

（２）完成図書（４参照）　１式

６　その他

（１）発注者及び各学校と調整をし、本委託業務を行うこと。

（２）特別警報及び避難指示等発令時等、社会的事情に鑑みやむを得ない場合は、発注者と協議の上、業務の一時停止を認めるものとする。

（３）本委託業務の作業実施者は、作業時に身分を証明するものを携行し、名札を着用すること。

（４）作業に際しては、建屋(天井、壁面、床等)に損傷を与えないように作業し、もし損傷を与えた場合には、元の状態に修復すること。

（５）作業の進行にあたっては、安全作業に努めること。

（６）落札者に対しては、既設のＬＡＮ配線図（ＰＤＦ）を提供する。

※上記配線図は本委託に係る配線図では無いため、既存の貫通孔等を確認するための参考として提供するものとする。

（７）淵野辺小学校については、学校施設課にて校舎改築工事を実施しているため、作業に当たっては、学校施設課工事担当者及び施工者と別途調整するものとする。

（８）本業務委託仕様書に定めのない事項で、必要な事項が生じた場合、発注者と協議の上、解決するものとする。