## 別紙３－１
別紙３ー１ セキュリティ等要件一覧 |  |  | 下記のいずれかを選択記入してください。 ○：標準機能で実現可能 ※：代替案提示又は一部非対応 ×：実現不可
№ |  | システム要件 | 実施の 可否 | 備考（代替案、一部非対応状況等）
１ 調達前提条件について
| 1 | 相模原市個人情報保護条例及び相模原市情報セキュリティポリシーを遵守すること。
| 2 | 自社の社員が統括業務責任者（プロジェクト管理者等）として従事できること。
| 3 | システム利用者が操作しやすいよう、画面構成や入力操作の共通性及び検索機能の充実したシステムであること。
| 4 | 利用者全員が同時アクセスした場合でもストレスなくスムーズに利用可能なこと。
| 5 | 都道府県、政令指定都市又は児童相談所設置市へ導入した実績があること。また、代表的な導入実績を示すこと。
| 6 | 今後の住民基本台帳情報異動情報等とのデータ連携の可能性を考慮し、デジタル庁の示す「地方公共団体基幹業務システム機能別連携仕様」のうち市が指定する連携IDとバージョン（版）に沿った標準データレイアウトどおりに児童等の氏名がシステム入力できること。
２ セキュリティ
| 7 | 情報セキュリティに関する監査及び調査に協力すること。
| 8 | ISMS（ISO/IEC 27001）、ISO/IEC 27017又はプライバシーマーク等の第三者認証を取得しており、認証の中止又は取消を受けていないこと。
| 9 | ログオン時にユーザーを認証し、ユーザーを特定することで次期システム等へのアクセス制御を行い、ファイル、データベース及び各機能の利用に対する権限を制御すること。
| 10 | 外部からの不正アクセスや内部の不正等の脅威に備え、アプリケーション操作ログを取得し、必要に応じて追跡できること。
| 11 | サーバー及びシステム管理者権限のパスワードについて、英数混在（大文字小文字識別有）９桁以上で設定できること。
| 12 | 次期システムのＩＤ／パスワードはサーバーによる一括管理が可能であること。
| 13 | バックアップ機能を有すること。また、バックアップは日次で自動で実施されること。
| 14 | 業務停止を伴う障害が発生した場合、バックアップデータ等から24時間以内を目標に、障害発生日前日までのデータを復旧できること。
| 15 | 業務停止を伴う障害が発生した場合、発注者への第一報を速やかに（30分以内目安）行える体制があること。
| 16 | 今後、発注者の基幹システムがガバメントクラウドへ移行されることなども見据え、将来的にガバメントクラウドとの連携も視野に導入を行うこと及びガバメントクラウドと同等のセキュリティ基準を満たせるようにすること。
３ データセンターのセキュリティ等について
| 17 | 個人情報や住民の生命・財産に関わる情報、その他、非公開情報のデータが保存されるデータセンターは、日本国内にあること。
| 18 | データセンターは、活断層マップ及び国土地理院の都市圏活断層図等で、データセンターの敷地全域が活断層上にないこと。
| 19 | 地震等の広域災害に備え、メインのデータセンターから十分な距離離れた別のデータセンターにバックアップを保管すること。
| 20 | 最低でも３世代分（３日分）のデータを遡って復元できること。
| 21 | 「別紙３－２ データセンターセキュリティ要件チェック表」の内容を遵守すること。 | ※「別紙３－２ データセンターセキュリティ要件チェック表」にて回答

## 別紙３－２
別紙３－２ データセンターセキュリティ要件チェック表 | [9 empty] | 下記のいずれかを選択記入してください。 ○：標準機能で実現可能 ※：代替案提示又は一部非対応 ×：実現不可 －：該当なし
分類 | № | 評価項目 | ティア1 | ティア2 | ティア3 | ティア4 | 備考 | 要件 | 要件 区分 | 実施の 可否 | 備考（代替案、一部非対応状況等）
建 物 （ Ｂ ） | 1 | 建物用途 （建物としてＤＣ専用であるか否か） | 複数用途 複数テナント可 | 複数用途 複数テナント可 | 複数用途 単一テナント | ＤＣ専用 DC関連複数テナント |  | ティア3 | 任意
| 2 | 地震リスクに対する安全性 1）PMLによる評価の場合 | PML 25～30％未満 | PML 20～25％未満 | PML 10～20％未満 | PML 10％未満 |  | ティア4 | 必須(いずれかの要件)
|  | 2）建築基準法による評価の場合 ※1：官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説（建設大臣官房官庁営繕部監修、平成８年版）高さ60ｍを超える高層建築物、免震建物はⅠ類 ※2：今後50年間に10％の確率で発生する可能性のある予測震度（文部科学省 全国地震動予測地図） | 1981年以前の建築基準法に準拠 耐震診断の結果、耐震補強不要と判断された場合 耐震補強が必要と判断され耐震補強を実施済みの場合 |  | 1981年6月改正の建築基準法に準拠 | 1981年6 月改正の建築基準法に準拠、かつ耐震性能はⅡ類相当※1 | 震度※2 6弱以下 | ティア4
|  |  | 1981年以前の建築基準法に準拠 耐震診断の結果、耐震補強不要と判断された場合 耐震補強が必要と判断され耐震補強を実施済みの場合 | 1981年6月改正の建築基準法に準拠 | 1981年6月改正の建築基準法に準拠、かつ耐震性能はⅡ類相当※1 | 1981年6月改正の建築基準法に準拠、かつ耐震性能はⅠ類相当※1 | 震度※2 6強以上 | ティア4
セキュリティ （Ｓ） | 1 | セキュリティ管理レベル | サーバ室 | サーバ室 | 建物、サーバ室 | 敷地、建物、サーバ室、ラック |  | ティア3 | 任意
電 気 設 備 （ Ｅ ） | 1 | 受電回線の冗長性 | 単一回線 | 単一回線 | 複数回線（SNW、本線予備線、ループ） | 複数回線（SNW、本線予備線、ループ） |  | ティア4 | 任意
| 2 | 電源経路の冗長性 （受電設備～UPS入力） | 単一経路 | 単一経路 | 複数経路 | 複数経路 |  | ティア4 | 必須
| 3 | 電源経路の冗長性 （UPS～サーバ室PDU） | 単一経路 | 単一経路 | 複数経路 | 複数経路 |  | ティア4 | 必須
| 4 | 自家発電設備の冗長性 | 規定無し | N | N | N+1 |  | ティア3 | 必須
| 5 | ＵＰＳ設備の冗長性 | N | N | N+1 | N+2 |  | ティア3 | 必須
空 調 設 備 （ Ｈ ） | 1 | 熱源機器・空調機器の冗長性 | N | N | N+1 | N+2 |  | ティア3 | 必須
| 2 | 熱源機器・空調機用電源経路の冗長性 | 単一経路 | 単一経路 | 複数経路 | 複数経路 |  | ティア4 | 任意
通 信 設 備 （ Ｔ ） | 1 | 引き込み経路 キャリアの冗長性 | 単一経路 単一キャリア | 複数経路 単一キャリア | 複数経路 複数キャリア | 複数経路 複数キャリア |  | ティア4 | 任意
| 2 | 建物内ネットワーク経路の冗長性 | 単一経路 | 複数経路 | 複数経路 | 複数経路 |  | ティア4 | 必須
設 備 運 用 （ Ｍ ） | 1 | 常駐管理体制 | 規定無し | 規定無し | ８時間/日以上の常駐管理 | 24時間×365日の常駐管理 |  | ティア4 | 必須
| 2 | 運用マネジメントの仕組みと運用 （運用要員の育成プログラムなど含む） | 運用体制有り | 運用要員育成プログラ ムを含む規定された運 用体制有り | ISO27001又はFISC運 用基準において、設備運 用に関する項目に準拠 | ISO27001の認証又はFISC運用基準に準拠 |  | ティア4 | 必須
立地 条件 その他 リ ス ク （ Ｒ ） | 1 | 地盤の安定性 | PL値、もしくは専門家の判断により、液状化危険度が「かなり低い」と判定される場合 | PL値、もしくは専門家の判断により、液状化危険度が「かなり低い」と判定される場合 | PL値、もしくは専門家の判断により、液状化危険度が「かなり低い」と判定される場合 | PL値、もしくは専門家の判断により、液状化危険度が「かなり低い」と判定される場合 |  | ティア4 | 必須(いずれかの要件)
|  |  | PL値の結果、液状化危険度が「極めて高い」 「高い」のいずれかで、かつ杭などの液状化 対策を実施していない場合 |  | PL値の結果、液状化危険度が「極めて高い」、または「高い」で、液状化対策を実施している場合 | PL値の結果、液状化危険度は「低い」で、液状化対策を実施している場合 |  | ティア4
| 2 | 施設周辺の環境 （地震後火災による延焼危険度の高い住宅密集地、爆発物を持つ危険施設がある地域、復旧活動のためのアクセスルートが確保し難い地域などに位置していないか） | 位置しているが対応準備が無い | 位置しているが対応準備が無い | 位置していない、もしくは位置しているが、 対応準備がある | 位置していない、もしくは位置しているが、対応準備がある |  | ティア4 | 必須
建 物 （ Ｂ ） | 1 | 設備（機器、配管等）の耐震安全性 ※1 I T機器：サーバラック、フリーアクセスフロア等 重要機器：サーバ等の機能維持に関連する設備 一般機器：IT機器・重要機器以外の設備 ※2 今後50年間に10％の確率で発生する可能 性のある予測震度（文部科学省 全国地震動予測地図） | 耐震クラスB相当 | 耐震クラスB相当 | ＩＴ機器：耐震クラスA相当※1 重要機器：耐震クラスA相当 一般機器：耐震クラスB相当 | ＩＴ機器：耐震クラスA相当※2 重要機器：耐震クラスA相当 一般機器：耐震クラスB相当 | 震度※2 6弱以下 | ティア4 | 必須(いずれかの要件)
|  |  | 耐震クラスB相当 | ＩＴ機器：耐震クラスA相当※1 重要機器：耐震クラスA相当 一般機器：耐震クラスB相当 | ＩＴ機器：耐震クラスA相当※1 重要機器：耐震クラスA相当 一般機器：耐震クラスB相当 | ＩＴ機器：耐震クラスS相当※1 重要機器：耐震クラスA相当 一般機器：耐震クラスA相当 | 震度※2 6強以上 | ティア4
| 2 | 地震発生後の早期復旧体制・準備 地震時に被害や施設の機能停止が発生した場合に早期に復旧できるための体制・準備（緊急対応マニュアル、防災マニュアル、BCP等）があるか | 早期復旧体制・準備がない | 早期復旧体制・準備がない | 早期復旧体制・準備がある | 早期復旧体制・準備がある |  | ティア4 | 必須
| 3 | 建物の耐火性能 | 規定無し | 規定無し | 耐火建築物 | 耐火建築物 |  | ティア4 | 必須
サーバ室 及び データ 保管室 （Ｃ） | 1 | 耐火性能、区画 | 規定無し | 専用の独立した防火区画 | 1時間耐火以上 | 1時間耐火以上 |  | ティア4 | 任意
| 2 | サーバ室の前室 | 規定無し | 規定無し | 規定無し | 必要 |  | ティア4 | 必須
| 3 | サーバ室の超高感度火災検知システム | 規定無し | 必要 | 必要 | 必要 |  | ティア4 | 任意
| 4 | ガス系消火システム | 規定無し | 規定無し | 必要 | 必要 |  | ティア4 | 必須
| 5 | サーバ室の漏水検知システム | 規定無し | 必要 | 必要 | 必要 |  | ティア4 | 必須
セキュリ ティ （Ｓ） | 1 | アクセス管理 敷地 | 規定無し | 規定無し | 規定無し | 人又はICカード |  | ティア3 | 必須
| 2 | 建物 | 規定無し | 規定無し | 人又はICカード・生体認証 | 人又はICカード・生体認証 |  | ティア4 | 任意
| 3 | サーバ室 | ICカード | ICカード | ICカード （共連れ防止対策を実施） | ICカード に加えてテンキー又は生体認証（共連れ防止対策を実施） |  | ティア4 | 任意
| 4 | ラック | 規定無し | 規定無し | 鍵 | 鍵又はICカード・生体認証 |  | ティア4 | 任意
| 5 | セキュリティー監視 敷地 | 規定無し | 規定無し | 規定無し | 人又はカメラ、センサー |  | ティア3 | 必須
| 6 | 建物 | 規定無し | 規定無し | 人又はカメラ（画像の記録またはモニタリングのみ） | 人又はカメラ（画像の記録及びモニタリング） |  | ティア4 | 必須
| 7 | サーバ室 | カメラ（画像の記録のみ） | カメラ（画像の記録のみ） | カメラ（画像の記録及びモニタリング） | カメラ（画像の記録及びモニタリング） |  | ティア4 | 必須
| 8 | ラック | 規定無し | 規定無し | 規定無し | カメラ（架列単位） |  | ティア4 | 必須
電気 設備 （Ｅ） | 1 | 電気室、UPS室の区画 | 規定無し | 規定無し | 独立した専用区画室 | 独立した専用区画室 |  | ティア4 | 必須
| 2 | サーバ室照明電源の冗長性 | 商用のみ | 商用のみ | 商用+自家発電設備 | 商用+自家発電設備 |  | ティア4 | 必須
| 3 | ＵＰＳの停電補償時間 | 規定無し | 5分 | 5分 | 10分 |  | ティア3 | 必須
| 4 | オイル確保量 （オイル供給会社の優先供給契約を含む） | 規定無し | 12時間 | 24時間 | 48時間（24時間） | （ ）は特髙受電の場合 | ティア3 | 任意
| 5 | 中央監視設備の冗長性 | 規定無し | 規定無し | 必要 | 必要 |  | ティア4 | 必須
空調 設備 （Ｈ） | 1 | 熱源機械室の区画 | 規定無し | 規定無し | 独立した専用区画室 | 独立した専用区画室 |  | ティア4 | 必須
| 2 | 空調用補給水の備蓄量 （加湿・冷却塔補給水） | 規定無し | 12時間 | 24時間 | 48時間 |  | ティア3 | 任意
| 3 | 熱源機器・空調機用電源の冗長性 （停電時のサーバ室温上昇防止対応） | 規定無し | 規定無し | 自家発電設備 | 自家発電設備（必要に応じ、ＵＰＳを設置） |  | ティア3 | 必須
| 4 | 配管設備の冗長性（水冷空調の場合） | 規定無し | 規定無し | 必要 | 必要 |  | ティア4 | 任意
通信 設備 （Ｔ） | 1 | MDF室、ネットワーク室の区画 | 規定無し | 規定無し | 独立した専用区画室 | 独立した専用区画室 |  | ティア4 | 必須
| 2 | ＭＤＦ室、ネットワーク室の冗長性 | 規定無し | 規定無し | 必要 | 必要 |  | ティア4 | 任意
| 3 | 建物内通信機器（ルータ／スイッチ）の冗長性 | 規定無し | 規定無し | 必要 | 必要 |  | ティア4 | 必須
| 4 | 通信関連機器電源の冗長性 | 規定無し | 規定無し | 必要 | 必要 |  | ティア4 | 必須
| 5 | 通信ケーブルと電源ケーブルとの離隔 | 規定無し | 規定無し | 必要 | 必要 |  | ティア4 | 任意
設備 運用 （Ｍ） | 1 | 全体エネルギーマネジメントの実施 （電力・温湿度・他の常時監視を含む） | 規定無し | 規定無し | 実施している | 実施している |  | ティア4 | 必須